风云四号科研试验卫星地面应用系统工程（云岗站、腾冲站）

竣工环境保护验收意见

2025年4月24日，国家卫星气象中心根据《风云四号科研试验卫星地面应用系统工程（云岗站、腾冲站）竣工环境保护验收监测报告》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南等要求，在云岗卫星地球站组织了验收会（验收组名单附后），对本项目进行竣工环境保护验收，提出验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

本项目包括3副卫星天线（具备上行功能），1个配套发射机房，1个配电房。

建设地点：

（1）云岗站：北京市丰台区王佐镇沙锅村；

（2）腾冲站：云南省腾冲市腾冲气象局新站区南端；

主要建设内容、规模：北京市云岗站建设13m发射天线2副（1用1备）及20m2配套发射机房；腾冲站建设7.3m发射天线1副及8m2配电房。

（二）建设过程

本项目云岗站天线2副及配套机房2016年建成并投入使用，腾冲站天线1副及配电房2019年建成并投入使用。

项目从开工建设至调试运行过程无环境投诉、违法和处罚记录。

（三）投资情况

本项目实际总投资2355万元，其中环保投资30万元，占总投资的1.27%。

（四）验收范围

本次竣工环境保护验收范围为云岗站13m发射天线2副（1用1备）及20㎡配套发射机房，腾冲站7.3m测距天线1副及8㎡配电房。

二、工程变动情况

本项目包括的13m发射天线2副及其配套机房、7.3m测距天线1副及其配电房，建成投运至今，建设地点、性质、生产规模、生产工艺及主要环境保护措施均未发生重大变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）电磁辐射

本项目所在各站安排人员负责环境保护工作，制定相应的规章制度；卫星地面系统操作人员等加强岗位培训；机房定期巡视，按照要求保持天线的既定工作范围和发射功率，避免超标发射；在各天线周边超标区域设立警示标志标识，防止无关人员逗留；定期对电磁环境进行检测。

（二）噪声

本项目通过合理布置主要噪声源设备；选择低噪声设备，定期检查噪声设备运行情况；各主要产噪设备采取安装隔声罩、基础减震措施，减轻噪声污染，减小对周边造成噪声影响。

（三）固体废物

本项目产生的固体废物主要是UPS蓄电池（锂电池），由电池供应商定期维护和更新。

四、工程建设对环境的影响

根据监测报告，验收监测期间天线正常运行，四周各测点昼间、夜间噪声测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相应标准要求；周围电磁辐射环境及敏感目标处电场强度、功率密度测值均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中对应频率的公众曝露控制限值要求及本项目运行管理限值要求。

五、验收结论

风云四号科研试验卫星地面应用系统工程（云岗站、腾冲站）项目落实了配套的环境保护措施，环境保护措施运行正常，并建立了相应的环保管理制度，监测工况符合要求，验收监测结果表明本项目周围电磁环境和声环境均满足标准限值要求。该项目具备验收条件，验收合格。

六、后续要求

加强环境管理，做好环境保护设施的运行管理和维护，确保发射功率在额定功率范围内，确保周围的电磁辐射水平不超过标准限值。

七、验收人员信息

验收组名单附后。

国家卫星气象中心

2025年4月24日

风云四号科研试验卫星地面应用系统工程（云岗站、腾冲站）竣工环境保护验收组签字表

| 验收组成员 | 姓 名 | 单 位 | 职称/职务 | 签 字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 组长 |  |  |  |  |
| 专家 |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  |  |
| 验收监测报告编制单位 |  |  |  |  |